## Sheet1
XXXX液化气有限公司 入户安全检查、隐患整改通知单
被查单位（个人）名称： 接待人员： 检查时间：
序号 | 项目分类 | 是 | 否 | 备注
1 | 已与供气单位签订供气协议。
2 | 使用燃器具的房间保持通风，不堆放易燃易爆物品。
3 | 橡胶软管和燃器具接口使用卡箍紧固。
4 | 软管长度未超过2米，无转接口。
5 | 橡胶软管未老化、开裂；软管无穿越墙壁、窗户和门等现象。
6 | 橡胶软管及时维护更换。(软管每2年更换、调压器每5年更换)
7 | 管道、阀门等设施无严重锈蚀等现象。
8 | 未使用超期未检等不合格气瓶。
9 | 已制定燃气安全管理制度和操作规程。
10 | 操作维护人员已经过行业培训后上岗。
11 | 未有在地下、半地下空间和就餐区域使用、储存燃气等现象。
12 | 气瓶组没有和燃器具布置在同一房间。
13 | 气相瓶和气液两相瓶专瓶专用、且使用和备用钢瓶分开放置或者用防火墙隔开。
14 | 存瓶总重量超过100 千克时，有设置专用气瓶间。
15 | 气瓶间设置符合相关要求。（存瓶总量小于1立方米时，可设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内；存瓶总量大于1立方米时，应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑）
16 | 气瓶间高度低于2.2米。
17 | 气瓶间保持良好通风。
18 | 气瓶间已加装可燃气体浓度报警装置。
19 | 气瓶间外部有设置明显的安全警示标志。
20 | 气瓶间内部有地漏、排水沟及其他地下构筑物。
21 | 气瓶间内电器使用防爆型照明等电器设备，电器开关设置在室外。
22 | 气瓶间已配置灭火器等消防器材。
23 | 气瓶供应多台灶具的，已采用硬管连接。
♥注意事项： 1、存瓶总重量不超过100千克的小规模用户检查1-8项。 2、“否”列打“√”的要求用户进行整改。
检查人员（签名）： 被检查单位（签名或盖章）：